## ES Canal
Es Canal |  |  |  |  | SOLVEUR
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | COPIER LA LIGNE 14
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES
Q = (m³/s) | 1 | Yi = ( m ) | 0.1
b = ( m ) | 1 | Del Y = (m) | 0.1
z = | 1
Y | E | A | P | B | R | D | V | Fr
(m) | (m) | (m²) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m/s)
0.1 | 4.3123 | 0.11 | 1.2828 | 1.2 | 0.085747 | 0.091667 | 9.0909 | 9.607
0.2 | 1.0849 | 0.24 | 1.5657 | 1.4 | 0.15329 | 0.17143 | 4.1667 | 3.1798
0.3 | 0.6351 | 0.39 | 1.8485 | 1.6 | 0.21098 | 0.24375 | 2.5641 | 1.6295
0.4 | 0.56253 | 0.56 | 2.1314 | 1.8 | 0.26274 | 0.31111 | 1.7857 | 0.9996
0.5 | 0.59061 | 0.75 | 2.4142 | 2 | 0.31066 | 0.375 | 1.3333 | 0.67729
0.6 | 0.6553 | 0.96 | 2.6971 | 2.2 | 0.35594 | 0.43636 | 1.0417 | 0.48903
0.7 | 0.73599 | 1.19 | 2.9799 | 2.4 | 0.39934 | 0.49583 | 0.84034 | 0.36916
0.8 | 0.82458 | 1.44 | 3.2627 | 2.6 | 0.44135 | 0.55385 | 0.69444 | 0.28801
0.9 | 0.91743 | 1.71 | 3.5456 | 2.8 | 0.48229 | 0.61071 | 0.5848 | 0.23052
1 | 1.0127 | 2 | 3.8284 | 3 | 0.52241 | 0.66667 | 0.5 | 0.18831
1.1 | 1.1096 | 2.31 | 4.1113 | 3.2 | 0.56187 | 0.72187 | 0.4329 | 0.15643
1.2 | 1.2073 | 2.64 | 4.3941 | 3.4 | 0.6008 | 0.77647 | 0.37879 | 0.13178
1.3 | 1.3057 | 2.99 | 4.677 | 3.6 | 0.6393 | 0.83056 | 0.33445 | 0.11235
1.4 | 1.4045 | 3.36 | 4.9598 | 3.8 | 0.67745 | 0.88421 | 0.29762 | 0.09678
1.5 | 1.5036 | 3.75 | 5.2426 | 4 | 0.71529 | 0.9375 | 0.26667 | 0.084115
1.6 | 1.6029 | 4.16 | 5.5255 | 4.2 | 0.75288 | 0.99048 | 0.24038 | 0.073689
1.7 | 1.7024 | 4.59 | 5.8083 | 4.4 | 0.79024 | 1.0432 | 0.21786 | 0.065009
1.8 | 1.802 | 5.04 | 6.0912 | 4.6 | 0.82743 | 1.0957 | 0.19841 | 0.057713
1.9 | 1.9017 | 5.51 | 6.374 | 4.8 | 0.86445 | 1.1479 | 0.18149 | 0.051526
2 | 2.0014 | 6 | 6.6569 | 5 | 0.90133 | 1.2 | 0.16667 | 0.046239
2.1 | 2.1012 | 6.51 | 6.9397 | 5.2 | 0.93808 | 1.2519 | 0.15361 | 0.041688

## Canal
Canal |  |  |  | SOLVEUR
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
S = | 0.00036 | G
b = ( m ) | 9 | É | A= | 119.77
z = | 2 | O | P= | 34.9786
n = | 0.025 | M | >>>>>>B = | 32.236
|  | É | R = | 3.4241
Y = ( m ) | 5.809 | T | D = | 3.7154
R
Tau = (N/m²) | 12.0925 | I
E
ÉCOULEMENT NORMAL |  |  | ÉCOULEMENT CRITIQUE |  | ÉCOULEMENT IMPOSÉ
Qn = ( m³/s ) | 206.5012 |  | Qc = ( m³/s ) | 722.9316 | Q = ( m³/s ) | 300
|  |  | Sc = | 0.0044122
Vn = ( m/s ) | 1.7241 |  | Vc = ( m/s ) | 6.036 | V = ( m/s ) | 2.5048
Es = ( m ) | 5.9606 |  | Es = ( m ) | 7.6667 | Es = ( m ) | 6.1289
Fr = | 0.28564 |  | Fr = | 1 | Fr = | 0.41498
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | CURSEURS OU MANUELLEMENT
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES

## Profil Canal
Profil Canal
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | COPIER LA LIGNE 20
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES
S = | 0.001 | Yn = (m) | 1.91 | Avec Canal
b = ( m ) | 10 | Yc = (m) | 0.86 | Avec Canal
z = | 0 | Pente | douce
n = | 0.03
Q = ( m³/s) | 25
Yi = ( m ) | 3
Del Y = (m) | -1.09
X | Yi | Fr | Sf | Del X | A | P | B | V | E
( m ) | ( m ) |  |  | ( m ) | (m²) | (m) | (m) | (m/s) | (m)
0 | 3 | 0.15364 | 0.00027032 |  | 30 | 16 | 10 | 0.83333 | 3.0354
-2851.4314 | 1.91 | 0.30244 | 0.0010016 | -2851.4314 | 19.1 | 13.82 | 10 | 1.3089 | 1.9974
-2737.4957 | 0.82 | 1.0752 | 0.013346 | 113.9357 | 8.2 | 11.64 | 10 | 3.0488 | 1.2939
#NUM! | -0.27 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -2.7 | 9.46 | 10 | -9.2593 | 4.1015
#NUM! | -1.36 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -13.6 | 7.28 | 10 | -1.8382 | -1.1877
#NUM! | -2.45 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -24.5 | 5.1 | 10 | -1.0204 | -2.3969
#NUM! | -3.54 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -35.4 | 2.92 | 10 | -0.70621 | -3.5146
#NUM! | -4.63 | #NUM! | #NUM! | #NUM! | -46.3 | 0.74 | 10 | -0.53996 | -4.6151
#NUM! | -5.72 | #NUM! | 1.2685e-06 | #NUM! | -57.2 | -1.44 | 10 | -0.43706 | -5.7103
#NUM! | -6.81 | #NUM! | 2.4242e-06 | -1094.89 | -68.1 | -3.62 | 10 | -0.36711 | -6.8031
#NUM! | -7.9 | #NUM! | 2.7708e-06 | -1094.6087 | -79 | -5.8 | 10 | -0.31646 | -7.8949
#NUM! | -8.99 | #NUM! | 2.7559e-06 | -1094.1868 | -89.9 | -7.98 | 10 | -0.27809 | -8.9861
#NUM! | -10.08 | #NUM! | 2.5968e-06 | -1093.7339 | -100.8 | -10.16 | 10 | -0.24802 | -10.0769
#NUM! | -11.17 | #NUM! | 2.3898e-06 | -1093.3082 | -111.7 | -12.34 | 10 | -0.22381 | -11.1674
#NUM! | -12.26 | #NUM! | 2.1766e-06 | -1092.9294 | -122.6 | -14.52 | 10 | -0.20392 | -12.2579
#NUM! | -13.35 | #NUM! | 1.9746e-06 | -1092.5999 | -133.5 | -16.7 | 10 | -0.18727 | -13.3482

## Conduite
Conduite |  |  |  | SOLVEUR |  |  |  |  | Egout | D nomi.
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002) | [9 empty] | ( mm )
S = | 0.001 | G |  | 2.362 |  |  |  | 0.31 | T | 100
D = ( m ) | 1 | É | A = | 0.20738 |  | n/np | 0.78237 |  | U | 150
|  | O | P = | 1.181 |  |  |  |  | Y | 200
n = | 0.013 | M | >>>>>>B = | 0.92499 |  | 0 |  |  | A | 250
|  | É | R = | 0.17559 |  |  |  |  | U | 300
Y = ( m ) | 0.31 | T | D = | 0.22419 |  |  |  |  | T | 375
|  | R | [6 empty] | E | 450
n var. = | 0.016616 | I | [6 empty] | R | 525
Tau = (N/m²) | 1.7226 | E | [5 empty] | Q | I | 600
[8 empty] | ( l/s ) | E | 750
ÉCOULEMENT NORMAL |  |  | ÉCOULEMENT CRITIQUE |  |  | IMPOSÉ OU EN CHARGE |  | 759 |  | 900
1020
Qn = ( m³/s ) | 0.12376 |  | Qc = ( m³/s ) | 0.30748 |  | Q = ( m³/s ) | 0.759 |  |  | 1200
|  |  | Sc = | 0.0061731 |  | L = ( m ) | 1000 |  |  | 1500
Vn = ( m/s ) | 0.59677 |  | Vc = ( m/s ) | 1.4827 |  | V = ( m/s ) | 3.66 |  |  | 1800
Es = ( m ) | 0.32816 |  | Es = ( m ) | 0.4221 |  | Es = ( m ) | 0.99304 |  |  | 2100
Fr = | 0.40248 |  | Fr = | 1
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | CURSEURS OU MANUELLEMENT |  |  | J = ( m ) | 1.9545 | Sk | 20
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES |  |  | V²/2g = ( m ) | 0.68304

## Profil Conduite
Profil Conduite
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | COPIER LA LIGNE 20
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES
S = | 0.001 | Yn = (m) | 0.1
D = ( m ) | 1 | Yc = (m) | 1.2
n (variable) = | 0.013 | Pente | raide
0.87645
Q = ( m³/s) | 0.31
Yi = ( m ) | 0.99
Del Y = (m) | -0.05
X | Yi | Fr | Sf | Del X | A | P | B | V | E | THETA | Y/D | np/n
( m ) | ( m ) |  |  | ( m ) | (m²) | (m) | (m) | (m/s) | (m) | (radians)
0 | 0.99 | 0.063607 | 0.00015398 |  | 0.78407 | 2.9413 | 0.199 | 0.39537 | 0.99797 | 5.8825 | 0.99 | 1
-58.3273 | 0.94 | 0.10174 | 0.00014448 | -58.3273 | 0.76616 | 2.6467 | 0.47497 | 0.40462 | 0.94835 | 5.2933 | 0.94 | 1
-117.0173 | 0.89 | 0.12342 | 0.00017345 | -58.69 | 0.73839 | 2.4655 | 0.62578 | 0.41983 | 0.89899 | 4.9309 | 0.89 | 0.92578
-177.3042 | 0.84 | 0.14342 | 0.00019739 | -60.2868 | 0.70429 | 2.3186 | 0.73321 | 0.44016 | 0.84988 | 4.6371 | 0.84 | 0.9013
-239.4311 | 0.79 | 0.16458 | 0.00023115 | -62.1269 | 0.6655 | 2.1895 | 0.81462 | 0.46581 | 0.80106 | 4.3791 | 0.79 | 0.88107
-304.4179 | 0.74 | 0.1885 | 0.00027795 | -64.9868 | 0.62313 | 2.0715 | 0.87727 | 0.49748 | 0.75262 | 4.1429 | 0.74 | 0.86404
-373.9831 | 0.69 | 0.21665 | 0.00034339 | -69.5652 | 0.57802 | 1.9606 | 0.92499 | 0.53631 | 0.70467 | 3.9212 | 0.69 | 0.84937
-451.4947 | 0.64 | 0.25078 | 0.00043672 | -77.5116 | 0.53085 | 1.8546 | 0.96 | 0.58397 | 0.65739 | 3.7092 | 0.64 | 0.83641
-545.0803 | 0.59 | 0.29321 | 0.00057348 | -93.5856 | 0.48221 | 1.7518 | 0.98367 | 0.64287 | 0.61107 | 3.5036 | 0.59 | 0.82472
-684.0988 | 0.54 | 0.3473 | 0.00078062 | -139.0185 | 0.43266 | 1.6509 | 0.99679 | 0.7165 | 0.56618 | 3.3018 | 0.54 | 0.81406
-1445.4138 | 0.49 | 0.4181 | 0.0011072 | -761.315 | 0.3827 | 1.5508 | 0.9998 | 0.81003 | 0.52346 | 3.1016 | 0.49 | 0.8044
-1341.4372 | 0.44 | 0.51367 | 0.0016474 | 103.9766 | 0.33284 | 1.4505 | 0.99277 | 0.93137 | 0.48423 | 2.901 | 0.44 | 0.7959

## Ressaut Canal
Ressaut Canal |  |  |  |  | SOLVEUR
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
b = ( m ) | 0.15 | G | 0.004 | 0.008 | Y1 | Y2 | 1.6 | 0.8
z = | 0 | É | A = | 0.0012 | ( mm ) | ( mm ) | 0.24 | A ( m² )
Q = ( m³/s ) | 0.002824 | O | P = | 0.166 | 8 | 1600 | 3.35 | P (m)
|  | M | >>>>>>B = | 0.15 |  |  | 0.15 | B (m)
|  | É | R = | 0.0072289 |  |  | 0.071642 | R (m)
|  | T | D = | 0.008 |  |  | 1.6 | D (m)
R
I
E
|  |  |  | IMPULSION (M³) = | 0.00068253 | 0.192 | VALEURS À ÉGALISER
|  |  |  | V = (m/s) | 2.3533 | 0.011767
|  |  |  | Fr = | 8.4022 | 0.0029706
|  |  |  | E = (m) | 0.29039 | 1.6
|  |  |  | Delta E = (m) | -1.3096
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | CURSEURS OU MANUELLEMENT
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES

## Ressaut Conduite
Ressaut Conduite |  |  |  |  | SOLVEUR
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002)
D = ( m ) | 3 | G | 0.9948 | 1.9896 | Y1 | Y2 | 3.562 | 1.781
Q = ( m³/s ) | 10 | É | A = | 1.2105 | ( mm ) | ( mm ) | 4.4664 | A ( m² )
|  | O | P = | 2.9844 | 683 | 1813 | 5.343 | P (m)
|  | M | >>>>>>B = | 2.516 |  |  | 2.934 | B (m)
|  | É | R = | 0.40562 |  |  | 0.83594 | R (m)
|  | T | D = | 0.48115 |  |  | 1.5223 | D (m)
R
I
E
|  |  |  | IMPULSION (M³) = | 8.7624 | 5.7859 | VALEURS À ÉGALISER
|  |  |  | V = (m/s) | 8.2608 | 2.2389
|  |  |  | Fr = | 3.8031 | 0.57948
|  |  |  | E = (m) | 4.1625 | 2.0686
|  |  |  | Delta E = (m) | 2.0939
Notes à l'intention de |  | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la |  | CURSEURS OU MANUELLEMENT
saisie des données : |  | VALEURS CALCULÉES

## Hazen-Williams
Hazen-Williams | [5 empty] | Aqueduc | D nomi.
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002) | [6 empty] | ( mm )
L (longueur en m) | 301 |  |  | C | Q | T | 50
C (Hazen-Williams) | 105 | 5536.5928 |  |  | ( l/s ) | U | 75
|  |  |  | 105 | 0.25 | Y | 100
D (diamètre en m) | 0.05 | 4.613e-07 | 6.25e-06 |  |  | A | 150
K (pertes singulières) | 0 | 2.133e-07 | 6.25e-08 |  |  | U | 200
[6 empty] | T | 250
Q (débit en m³/s) | 0.00025 |  |  |  |  | E | 300
[6 empty] | R | 350
J (pertes totales en m) | 0.26834 | 0.26834 | 0 |  |  | I | 400
J (pertes singul. en m) | 0 |  |  |  |  | E | 450
V (en m/s) | 0.12732 | [5 empty] | 500
V²/2g (en m) | 0.0008266 | [5 empty] | 600
Notes à l'intention de | MANUELLEMENT | [5 empty] | 750
l'utilisateur pour la | CURSEURS OU MANUELLEMENT | [5 empty] | 900
saisie des données : | VALEURS CALCULÉES

## Darcy-Weisbach
Darcy-Weisbach | [7 empty] | Aqueduc | D nomi.
Bertrand Côté, ing., Université de Sherbrooke (2002) | [8 empty] | ( mm )
VIS (viscosité*10 exp 6) | 0.56 |  |  |  |  | D | Q | T | 50
EPS (aspérités en mm) | 0.046 | 0.00184 |  |  |  | ( mm ) | ( l/s ) | U | 75
L (longueur en m) | 50 | 0.00064959 | laminaire |  |  | 25 | 1.0833 | Y | 100
|  | 0.024921 | swamee |  |  |  |  | A | 150
D (diamètre en m) | 0.025 | 0.0010789 | 0.000625 | Reynolds | 98524.2582 |  |  | U | 200
K (pertes singulières) | 0 |  |  | Régime | turbulent |  |  | T | 250
|  |  |  | f | 0.024921 |  |  | E | 300
Q (débit en m³/s) | 0.0010833 | [6 empty] | R | 350
[8 empty] | I | 400
J (pertes totales en m) | 12.3785 | 140.6531 | #VALUE! |  |  |  |  | E | 450
J (pertes singul. en m) | 0 | [7 empty] | 500
V (en m/s) | 2.2069 | [7 empty] | 600
V²/2g (en m) | 0.24835 | [7 empty] | 750
Notes à l'intention de | MANUELLEMENT | [7 empty] | 900
l'utilisateur pour la | CURSEURS OU MANUELLEMENT
saisie des données : | VALEURS CALCULÉES

## Butée
VISUAL BUTÉES
Jean Paquin, Université de Sherbrooke (09/97)
Résultats |  | Pression | Diamètre
|  | (Kpa) | (mm)
Type de sol | Argile molle | 375 | 205
Cp (Capacité portante du sol en kPa) | 24
Type de sol (non-remanié)
R (Réaction en kN) | Diamètre du réducteur?
S (surface d'appui en m²) | Diamètre du réducteur?
Notes à l'intention de | MANUELLEMENT
l'utilisateur pour la | CURSEURS OU MANUELLEMENT
saisie des données : | VALEURS CALCULÉES
Diamètre |  | Cp (kpa) | Sol
100 | 1 | 0 | Boue,tourbe,etc. | 2 | 24
150 | 2 | 24 | Argile molle
200 | 3 | 48 | Sable
250 | 4 | 72 | Sable et Gravier
300 | 5 | 96 | Sable et Gravier avec de l'argile
350 | 6 | 192 | Sable et Gravier cimentés avec de l'argile
400 | 7 | 240 | Shiste ("hard pan")
450
500
600
750
900
1050
1200
Réaction Coude | Bouchon | Réduit
#VALUE! | 12.3774 | 0
E | Réaction | 205
Réaction |  | Réaction
Angle |  | Diamètre
Aire | Sélection de réaction
0.033006 | Diamètre du réducteur?